## Slide 1
SISTEMA DE GERAÇÃO RENOVÁVEL
PROF.
Sistema fotovoltaico conectado a rede elétrica
Fábio Cadore Posser
Setembro 2015

## Slide 2
TÓPICOS
Objetivos
Introdução
Análise do cliente
Dimensionamento do sistema
Requisitos da concessionária
Projeto e Memorial descritivo da instalação
Encaminhamento a concessionária
Análise do resultado
Considerações Finais

## Slide 3
Objetivo
  Apresentar o processo envolvido na instalação de um sistema conectado a rede, especificamente na concessionária de Santa Catarina, CELESC, aplicado em um caso real na cidade de Jaraguá do Sul.
  Será abortadado neste apresentação os requisitos da concessionária, procedimento de projeto utilizado e análise dos resultados.

## Slide 4
Introdução
  Em 2012 a Resolução Normativa Nº 482 estabeleceu os conceitos de Mini e Microgeração, o funcionamento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, bem como os critérios para conexão das usinas às distribuidoras.
  Ficou definido que Microgeração distribuída é qualquer central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada.
  E Minigeração distribuída qualquer central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada .

## Slide 5
Introdução
  Desde então, qualquer consumidor pode solicitar o acesso a rede de distribuição para instalar uma microgeração ou minigeração na sua propriedade.
  Porém, a geração excedente deste consumidor não poderá ser comercializada, o excedente de energia será contabilizado como créditos a serem consumidos em até 36 meses ou em mais 5 estabelecimentos com o mesmo CPF ou CNPJ.
  Em virtude disto e dos consequentes aumentos na tarifa de energia, diversas pessoas começaram a busca pela independência energética. Porém esta independência ainda necessita da rede elétrica da distribuidora em funcionamento, porque como não há armazenamento de energia neste sistema, é necessário gerar um excendente durante o dia, para consumir energia durante a noite.

## Slide 6
Especificações do Projeto
  Circuito conversor Buck síncrono
  Especificações do Conversor
  - Corrente nominal de saída = 10A;
  - Tensão nominal de saída = 24V;
  - Tensão máxima de entrada = 40V;
  - Frequência de chaveamento = 60kHz;
  - Máxima ondulação de corrente = 30%;

## Slide 7
Projeto de Software
  Controlador Digital:
  Texas Instruments TMS320F28027
  O código do controlador de carga foi dividido nos seguintes estados de operação:
  BootStrap()
  Track()
  Hold()
  P&O()
Notes: Este microcontrolador pode operar a 60MHz, é de uma linha de baixo custo alimentado em 3,3V, possui oscilador interno, três timers de 32 bits, até 22 GPIO, 8 canais de PWM com um timer para cada módulo, 12KB de memória RAM, 64KB de memória Flash, 7 canais AD com resolução de 12 bits, comunicação UART, SPI, I2C, Watchdog, temperatura de operação até 125°C.

## Slide 8
  Fluxograma do método Perturba e Observa
Projeto de Software
Notes: Isc – Corrente de curto-circuito;
Voc – Tensão de circuito aberto;
Imp – Corrente de potência máxima;
Vmp – Tensão de potência máxima;
Pmax – Potência máxima.

## Slide 9
Projeto Conceitual e Simulação
  Circuito de Potência Simulado no PSIM
Notes: Este microcontrolador pode operar a 60MHz, é de uma linha de baixo custo alimentado em 3,3V, possui oscilador interno, três timers de 32 bits, até 22 GPIO, 8 canais de PWM com um timer para cada módulo, 12KB de memória RAM, 64KB de memória Flash, 7 canais AD com resolução de 12 bits, comunicação UART, SPI, I2C, Watchdog, temperatura de operação até 125°C.

## Slide 10
Projeto Conceitual e Simulação
  Circuito de Controle Utilizado na Simulação PSIM

## Slide 11
Projeto Conceitual e Simulação
  Função “Track()”
Notes: Com o painel fotovoltaico na simulação do PSIM podemos verificar a potência teórica do painel, chamada Pot_teorica na imagem, a potência calculada pelo microcontrolador, chamada Pot na imagem, e o ciclo ativo, chamada Vm na imagem.

## Slide 12
Projeto Conceitual e Simulação
  Função Hold()
Notes: Apresenta a operação da função Hold(), que seta o valor do PWM no ciclo ativo de máxima potência encontrado na função Track() e aguarda a estabilização do conversor antes de prosseguir para a próxima etapa.

## Slide 13
Projeto Conceitual e Simulação
  Função P&O()
Notes: Apresenta a função P&O(), que, conforme apresentado anteriormente incrementa e decrementa o valor do ciclo ativo afim de encontrar o ponto de máxima potência da fonte e oscilar em torno dele.

## Slide 14
Projeto Conceitual e Simulação
  Função P&O(), degrau na fonte de entrada
Notes: Podemos observar a resposta da função durante um degrau na fonte de entrada. O painel fotovoltaico do PSIM possibilita determinar a radiação incidente no painel, nesta entrada foi inserido um degrau para elevar a potência disponível do painel.

## Slide 15
Projeto Detalhado do Conversor
  Captura do esquemático no Altium Designer
  Utilização bibliotecas e criação de modelos componentes: Footprint (2D), 3D Body, Simbologia
Notes: Modelo 2D (footprint) e 3D (3D Body) do componente, baseados nas dimensões do modelo de núcleo EE42 utilizado no projeto do indutor
Com o esquema eletrônico pronto e todos os modelos definidos é possível iniciar o projeto do layout da placa de circuito impresso.

## Slide 16
Projeto dos Circuitos Eletrônicos
  Captura do esquemático no Altium Designer
  Circuito de Potência do Conversor

## Slide 17
  Captura do esquemático no Altium Designer
  Circuito de Controle do Conversor
Projeto dos Circuitos Eletrônicos

## Slide 18
  Captura do esquemático no Altium Designer
  Circuito Gate Driver – entrada PWM controle
Projeto dos Circuitos Eletrônicos

## Slide 19
  Captura do esquemático no Altium Designer
  Circuito Gate Driver – saída PWM para chave de potência
Projeto dos Circuitos Eletrônicos

## Slide 20
Projeto Detalhado do Conversor
  Captura do esquemático no Altium Designer

## Slide 21
Projeto do Layout do Conversor
  Projeto do layout no Altium Designer
  Nós do circuito (Nets): 76
  Conexões do layout: 304
  Total de componentes: 149
  Tamanho 110mm x 115mm
Notes: Especificação para fabricação da PCI:
Material base FR4
Espessura do laminado 1.6mm
Espessura de cobre 1Oz(35um) min.
Dupla Face/furos metalizados
Acabamento HASL (Hot Air)
Máscara de Solda LPI (Liquid photo imageable) Verde
Serigrafia lado Top Branca
No total foram utilizados 252 furos metalizados, sendo um total de 186 furos apenas para as vias de passagem com 0.5mm de diâmetro.

## Slide 22
  Especificação para fabricação da PCI:
  Material base FR4
  Espessura do laminado 1.6mm
  Espessura de cobre 1Oz(35um) min.
  Dupla Face/furos metalizados
  Acabamento HASL (Hot Air)
  Máscara de Solda LPI Verde
  Serigrafia lado Top Branca
  252 furos metalizados / 186 furos para as vias 0.5mm de diâmetro.
Projeto do Layout do Conversor
Notes: Especificação para fabricação da PCI:
Material base FR4
Espessura do laminado 1.6mm
Espessura de cobre 1Oz(35um) min.
Dupla Face/furos metalizados
Acabamento HASL (Hot Air)
Máscara de Solda LPI (Liquid photo imageable) Verde
Serigrafia lado Top Branca
No total foram utilizados 252 furos metalizados, sendo um total de 186 furos apenas para as vias de passagem com 0.5mm de diâmetro.

## Slide 23
  Visão geral destacando as malhas de GND do layout
Projeto do Layout do Conversor
Notes: Foi realizado o posicionamento estratégico dos circuitos de controle, sinais digitais, sinais analógicos, fontes auxiliares e circuito de potência.
Os circuitos foram agrupados para que as correntes de retorno, principalmente as componentes de alta frequência, circulem pelas malhas relativas ao circuito gerador do sinal, evitando interferência entre os circuitos e flutuações no GND.

## Slide 24
  Distribuição alimentação µC – desacoplamento entre VDD/VDDA
Projeto do Layout do Conversor
Notes: No lado direto temos o capacitor de saída da fonte 3.3V. Essa linha é desacoplada por um par de indutores de ferrite (bead), no centro da figura, que separam VDD e VDDA.

## Slide 25
  Detalhe com Layout do Circuito de Medição Corrente
Projeto do Layout do Conversor
Notes: Verificando a imagem é possível identificar os resistores shunt SMD (R2, R3) o Ampop (U1) com 6 terminais. O ponto de medição da tensão do shunt foi realizado em pontos internos, onde não há passagem da corrente do circuito de potência, evitando que a resistência das trilhas afetasse a medição, pois o valor equivalente da resistência do shunt é de 7,5mΩ. Também é possível verificar que todo o circuito de condicionamento está sobre um plano de GND analógico que é conectado diretamente na alimentação VSSA do microcontrolador.

## Slide 26
  Circuitos de Gate Driver para Mosfets de Potência
Projeto do Layout do Conversor
Notes: Os circuitos isoladores (D1, D2) estão próximos das chaves de potência minimizando a área do loop, diminuindo assim a indutância parasita do caminho para corrente de disparo das chaves que é relativamente elevada (15V/10Ω = 1.5A pk) e comutada em 60kHz. Também é possível verificar a presença dos capacitores eletrolíticos (C17, C32) que devem fornecer essa corrente de pico no momento do disparo desacoplando o circuito de comando.

## Slide 27
Projeto Detalhado do Conversor
  Caminho do sinal de PWM do µC até entrada dos Gate Drivers
Notes: Na Figura 32 é pode-se verificar o caminho do sinal de PWM do microcontrolador até a entrada dos Gate Drivers. O caminho de retorno da corrente é realizado pela malha de GND presente sob o circuito do lado Bottom da PCI.

## Slide 28
  Fontes Auxiliares de 3.3V e 15V
Projeto do Layout do Conversor
Notes: As fontes auxiliares foram roteadas de forma compacta minimizando o loop de retorno para corrente pulsada onde está conectado o diodo de roda livre (V8/V9) e indutor do Buck (L2, L3).

## Slide 29
Considerações Finais
  Testes de validação do protótipo
  com fonte regulável
  Tensão de entrada: 33V
  Corrente de entrada: 10 A

## Slide 30
Considerações Finais
  A realização de um projeto de software, hardware e layout adequado é fundamental para o bom funcionamento do conversor, de acordo com as características esperadas na simulação.
  Atenção aos detalhes do projeto como:
  - Identificação dos sinais críticos – geradores e/ou sensíveis a interferência.
  - Planos/caminhos de retorno adequados para os sinais críticos
  - Integridade de sinais analógicos e digitais
  - Capacitores de desacoplamento
  - Comunicação JTAG para debugging do código e gravação